Universitatea “dunĂrea de jos” din galaŢi

facultatea de Inginerie

Departamentul Sisteme Termice şi Ingineria Mediului

Specializarea 
SISTEME ŞI ECHIPAMENTE TERMICE

PROIECT DE LICENŢĂ

Instalaţie frigorifică pentru …

Prezentul document reprezintă un GHID GENERAL de realizare a unei lucrări referitoare la un sistem frigorific/pompa de caldura, şi el trebuie adaptat şi completat (capitole, conţinut) în funcţie de tema concretă a proiectului !!!

Versiunea din: 11 martie 2015

Autor: Vasile DIACONESCU

Îndrumător: Prof. Dr. Ing. Ioan MARINESCU

Galaţi, 2015

Temă proiect, cu semnăturile şefului de catedră, cadrului didactic îndrumător şi absolventului.

Cuprins

Bibliografie generală	5

Lista notaţiilor	8

1. PREZENTAREA GENERALĂ A DOMENIULUI FRIGORIFIC ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ INSTALAŢIA	11

1.1 Prezentarea detaliată a temei	11

1.2 Informaţii despre localitatea unde este amplasată instalaţia	11

1.2.1 Stabilirea temperaturii exterioare de calcul tec:	11

1.3 Bibliografie	12

2. CALCULUL IZOLAŢIILOR FRIGORIFICE	13

2.1 Rolul izolaţiilor frigorifice	13

2.1.1 Materiale utilizate pentru izolarea spatiilor frigorifice	13

2.2 Montajul izolaţiilor frigorifice	13

2.3 Calculul grosimii izolaţiilor	14

2.3.1 Pereti exteriori	15

2.3.2 Pardoseala	15

2.3.3 Tavan	15

2.4 Verificarea izolaţiilor în vederea preîntâmpinării condensării vaporilor pe faţa caldă a pereţilor	15

2.5 Verificarea izolaţiei termice la condensarea vaporilor în interiorul stratului de izolaţie. Bariera de vapori	15

2.6 Bibliografie	15

3. STABILIREA NECESARULUI DE FRIG/CĂLDURĂ	16

3.1 Dimensionarea şi amplasarea spaţiilor	16

3.1.1 Calculul suprafeţei utile	16

3.1.2 Amplasarea spaţiului frigoriferului	16

3.2 Generalităţi	16

3.3 Stabilirea consumului de frig Q1	18

3.4 Stabilirea consumului de frig tehnologic Q2	19

3.5 Stabilirea consumului de frig pentru ventilarea spaţiilor Q3	19

3.6 Stabilirea necesarului de frig pentru acoperirea pierderilor în timpul exploatării Q4	19

3.7 Stabilirea sarcinii termice totale Φ0	20

3.8 Bibliografie	20

4. AGENŢI FRIGORIFICI	21

4.1.1 Generalităţi	21

4.1.2 Domenii de utilizare a agenţilor frigorifici	21

4.1.3 Clasificarea agenților frigorifici	21

4.1.4 Criterii de alegere a unui agent frigorific	21

4.1.5 Compoziţia chimică a agenților halogenați	21

4.2 Bibliografie	21

5. STUDIUL VARIANTELOR DE INSTALAŢII FRIGORIFICE COMPATIBILE CU DATELE DE PROIECTARE	22

5.1 Instalaţii frigorifice utilizate în industria alimentară	22

5.2 Stabilirea condiţiilor interne de lucru (t0, tk, H)	22

5.3 Agenţi frigorifici compatibili	22

5.4 Stabilirea variantelor de instalaţii frigorifice compatibile cu datele de proiectare	23

5.5 Varianta 1: Instalaţie …	24

5.5.1 Schema instalaţiei şi reprezentarea proceselor în diagrama p-h	24

5.5.2 Stabilirea condiţiilor interioare de lucru (t_0, t_k, p_0, p_k, H)	25

5.5.3 Parametrii stărilor caracteristice (p, t, h, s, x, v)	25

5.5.4 Calculul mărimilor specifice (q_0, q_k, l_c, q_Sr, etc.)	26

5.5.5 Calculul debitelor de agent frig pe diferite ramuri ale instalaţiei	26

5.5.6 Schimburi de căldură şi lucru mecanic (PHI_k, P_c, etc.)	26

5.5.7 Verificarea ecuaţiei de bilanţ energetic pe instalaţie	26

5.5.8 Coeficienţi de performanţă ai instalaţiei (COP, eta_ex)	26

5.5.9 Calculul debitelor masice de agent răcire şi a debitelor volumice de agent frigorific (ptr alegerea compresoarelor)	26

5.6 Varianta 2: Instalaţie …	26

5.7 Alegerea variantei optime din considerente tehnico-economice	26

5.8 Influenţa unor parametri asupra funcţionarii instalaţiei - facultativ	26

5.9 Calculul variantei optime de instalaţie frigorifică în condiţii reale	27

5.9.1 Comparaţie funcţionare IF teoretică / IF reală. Concluzii	27

5.10 Bibliografie	27

6. ALEGEREA APARATELOR PRINCIPALE, AUXILIARE ALE INSTALATIEI	29

6.1 Alegerea compresorului	29

6.1.1 Funcţionare. Particularităţi constructive	29

6.1.2 Alegerea unui compresor	29

6.1.3 Principalele caracteristici ale compresorului ales	29

6.2 Alegerea schimbătoarelor de căldură (condensator sau vaporizator) şi a aparatelor auxiliare (rezervor de agent, separator-acumulator, pompe de agent)	30

6.2.1 Funcţionare. Particularităţi constructive	30

6.2.2 Alegerea vaporizatorului	30

6.3 Dimensionarea conductelor	30

6.3.1 Generalităţi	30

6.3.2 Calculul conductelor	30

6.3.3 Traseul conductelor	30

6.4 Bibliografie	30

7. PROIECTAREA UNUI SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ DIN INSTALAŢIE	31

7.1 Funcţionare. Tipuri, particularităţi constructive	31

7.2 Stabilirea mărimilor de calcul	31

7.3 Calculul termic	31

7.3.1 Stabilirea regimului de temperaturi	31

7.3.2 Stabilirea proprietăţilor termo-fizice ale fluidelor	32

7.3.3 Determinarea regimurilor de curgere	33

7.3.4 Calculul coeficienţilor de convecţie	33

7.3.5 Corectarea coeficientului de convecţie de partea aerului ţinând cont de influenţa nervurilor	33

7.3.6 Calculul densităţii de flux termic	33

7.3.7 Calculul suprafeţei de transfer de căldură	34

7.4 Calculul constructiv	34

7.5 Calculul fluido dinamic	34

7.5.1 Calculul pierderilor de presiune de partea fluidului cald	34

7.5.2 Calculul pierderilor de presiune de partea fluidului rece	34

7.6 Bibliografie	34

8. AUTOMATIZAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE	35

8.1 Generalităţi: Echipamentul de automatizare a instalaţiilor frigorifice.	35

8.2 Reglarea automată a mărimilor fizice în instalaţiile frigorifice.	35

8.3 Reglarea temperaturii mediului răcit	36

8.3.1 Reglarea temperaturii aerului din camera frigorifică	36

8.3.2 Alegerea termostatului	36

8.3.3 Alegerea ventilului de laminare	36

8.4 Reglarea presiunii de condensare	36

8.4.1 Alegerea presostatelor	36

8.5 Reglarea automată a presiuni de aspiraţie a compresorului	36

8.6 Reglarea puterii frigorifice	36

8.7 Bibliografie	36

9. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INSTALAŢIEI, UMPLERE, GOLIRE, REPARARE, DIAGNOZA - FACULTATIV	37

9.1 Bibliografie	37

10. TEMA TEHNOLOGICĂ (EXECUŢIA UNUI REPER) - FACULTATIV	38

10.1 Bibliografie	38

11. ELEMENTE DE MANAGEMENT, ANALIZĂ ECONOMICĂ - facultativ	39

11.1 Calculul economic al izolației	39

11.2 Bibliografie	39

12. CONCLUZII, CONTRIBUŢII, REALIZĂRI	40

13. ANEXE	41

13.1 Programe de calcul	41

13.1.1 Program de calcul pentru IF ……… (tip)	41

13.1.2 Program de calcul pentru un schimbător de căldura	41

13.2 Partea desenată	41

13.2.1 Schema spaţiului răcit/incalzit	41

13.2.2 Schema instalaţiei frigorifice: componente, conducte, automatizare	41

13.2.3 Desenul de ansamblu al aparatului	41

Bibliografie generală (alfabetic)

- *** - ASHRAE Handbook - Refrigeration, 2010

- *** - Cataloage de produse ale firmelor: Danfoss, Bitzer, Güntner.

- *** - Danfoss - Manualul frigotehnistului, 2014.

- *** - Danfoss - Schimbatoare de caldură în plăci;

- *** - Normativ proiectarea, executarea, exploatarea instalațiilor de ventilare si climatizare Indicativ I5-2010

- *** - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor, Indicativ C107-2005

- *** - Manualul de instalaţii: Instalatii de Ventilare şi Climatizare - Ed ARTECNO

- *** - Manualul de instalaţii: vol Instalatii de încălzire - Ed ARTECNO. Cap 3: Necesarul de caldura ptr încălzire. Cap 4.6 încălzirea cu PC

- Althouse - Modern Refrigeration and Air Conditioning 18th Ed. ISBN 978-1-59070-280-2

- Boian Ioan, Chiriac Florea - Pompe de caldura, Ed MatrixRom, Bucuresti, ISBN:978-606-25-0045-0

- Carabogdan I. Gh., Badea A., ş.a., 1989 - Instalaţii termice industriale, Ed. Tehnică, Bucureşti

- Carabogdan I. Gh., Badea A., ş.a., 1989 - Metode de analiză a proceselor şi sistemelor termoenergetice, Ed. Tehnică, Bucureşti

- Chiriac F. - Instalaţii frigorifice, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1972

- Chiriac F. - Maşini şi instalaţii frigorifice, Ed. AGIR, Bucureşti, 2006;

- Chiriac F., Leca A., ş.a., 1982 - Procese de transfer de căldură şi de masă în instalaţiile industriale, Ed. Tehnică, Bucureşti

- Damian V. - Reglarea şi automatizarea maşinilor termice - Note de curs, Galati, 2014

- Drughean Liviu - Sisteme frigorifice cu comprimare mecanică, Ed MatrixRom Bucureşti, ISBN:973-685-996-7

- Drughean Liviu, Hera Dragoş, Pîrvan Alina - Sisteme frigorifice nepoluante, Ed MatrixRom, ISBN:973-685-779-4

- Enache D, Colda I, Damian A, Zgavarogea M - Instalatii de ventilare si climatizare (vol.1), Ed MatrixROM, Bucuresti ISBN:973-685-928-2

- Hera Dragoş - Instalaţii frigorifice. Agenţi frigorifici, Ed MatrixRom, ISBN: 973-685-874-X

- Hera Dragoş - Instalaţii frigorifice. Echipamente frigorifice, Ed MatrixRom, ISBN: 978-973-755-489-5

- Hera Dragoş, Girip Alina - Instalaţii frigorifice. Scheme şi cicluri frigorifice, Ed MatrixRom, ISBN: 978-973-755-198-6

- Ionescu, Mihail - Tehnologia de reparatie, intretinere si exploatare a instalatiilor frigorifice, Editura Scrisul Romanesc, Craiova 1983.

- Iordache Florin - Comportamentul dinamic al sistemelor şi echipamentelor termice;

- Iosifescu C. - Calculul şi construcţia instalaţiilor frigorifice, Ed. Bren, Bucureşti 2003

- Iosifescu C. - Instalaţii frigorifice şi pompe de căldură 2: Elemente de calcul şi construcţie - Lucrări de laborator, Galaţi 2014

- Iosifescu C. - Instalaţii frigorifice şi pompe de căldură 2: Elemente de calcul şi construcţie - Note curs, Galaţi 2014

- Miron V. - Izolaţii termice, Ed. Zigotto, Galaţi, 1999, ISBN 973-8052-15-7

- Miron V. - Transfer de căldură şi masă - Note curs, Galati

- Moroldo, Dan - Elemente de instalații electrice si automatizări pentru echipamente de climatizare, Ed MatrixRom, București, ISBN:973-685-062-5

- Niculescu, N., Duță, GH., Stoenescu, P., Colda I. - Instalatii de ventilare si climatizare, Ed Didactica si Pedagogică, București, 1982

- Niculiţă, F. - Automatizarea instalaţilor frigorifice industriale, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1983;

- Niculiţă, P. - Automatizarea în tehnica frigului, Ed. Teora, Bucureşti 1999;

- Ochsner, Karl - Pompe de căldură pentru tehnica încălzirii. Ghid practic pentru instalatori şi proiectanţi, Ed MatrixRom Bucureşti, ISBN:978-973-755-709-4

- Papperitz, Dieter - Elemente decizionale pt. izolare termica, ventilatie/aerisire, încălzire si forma, la construcția unei locuințe, Ed MatrixRom, București, ISBN:978-973-755-923-4

- Popa V. - Instalaţii frigorifice şi pompe de căldură 1 - Note de curs;

- Popescu, Gh., Apostol, V., Porneală S., s.a - Echipamente şi instalaţii frigorifice, Editura Printech, Bucuresti, 2005

- Porneală S. - Instalaţii frigorifice şi climatizări în industria alimentară, Ed. Alma 1997.

- Porneală S. - Tehnologia utilizării frigului artificial, Ed. ”Dunărea de Jos” Galaţi 2007;

- Porneală, S. - Optimizarea proceselor termice, Editura Zigotto, Galati, 2006

- Porneală, S. - Procese în instalaţii frigorifice: Culegere de probleme, 1989, Univ. Galati.

- Porneală, S., Bălan, M. - Utilizarea frigului artificial, curs în format electronic, Editura Todesco, Cluj Napoca, 2003, ISBN 973-8198-64-x 280 pagini,

- Porneală, S., Porneală Cr. - Procese în instalaţii frigorifice şi pompe de căldură, vol.1. - Comprimare mecanică de vapori, Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos“- Galaţi, 2004.

- Porneală, S., Porneală, Cr. - Procese în instalaţii frigorifice şi pompe de căldură Vol 1: Comprimare mecanică de vapori - Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos” Galaţi, 2004

- Porneală, S., Porneală, Cr., - Procese în instalaţii frigorifice - absorbţie, ejecţie, aer - Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos” Galaţi, 2005

- Porneală, S., Porneală, D., - Instalaţii frigorifice şi climatizări în industria alimentară, Editura Alma, Galaţi, 1997

- Porneală, S., Porneală, D., Dinache,P. - Tehnica frigului şi climatizării în industria alimentara: Editura Universitară, Galaţi, 2000

- Porneală, S., s.a. - Tehnologia utilizării frigului artificial, vol. I, Univ. Galaţi, 1986.

- Porneală, S., s.a. - Tehnologia utilizării frigului artificial, vol. II, Univ. Galaţi, 1986.

- Pregizer, Dieter - Casa energetic pasiva. Fundamente si constructie, Ed MatrixRom, București, ISBN:978-973-755-881-7

- Schreirer Ursula, Stawiarski Karl-Heinz, Kirchensteiner Wilhelm, Antony Falk - Pompe de caldura, Ed Casa, 2011, ISBN 9786069234983

- Ştefănescu D., s.a., Transfer de căldură şi masă. Teorie şi aplicaţii, EDP, Bucureşti, 1983

- Vetrov M. - Montarea probarea şi exploatarea M.T. - Note de curs;

- Whitman Bill, Johnson Bill, Tomczyk John - Refrigeration and Air Conditioning Technology, 2012

Webografie

- https://www.bitzer.de/documentation/a-501-18.pdf

- http://www.nationalref.com/pdf/2011_Ref%20Guide_print.pdf

- http://www.refrigerants.com/Index.aspx

- http://www.danfoss.com/Romania/BusinessAreas/Refrigeration+and+Air+Conditioning/Fitters+Notes.htm

- http://www.ohio.edu/mechanical/thermo/index.html

- http://dpue.energ.pub.ro/files/carte/instalatii_frigorifice.pdf

- Termotehnica, Masini şi Echipamente Termice

- http://www.termo.utcluj.ro/instruire.html

Lista notaţiilor folosite

m	debit masic, kg/s]

V	debit volumic, m3/s]

A	Secţiune de curgere, m2

B	Lăţime, m

C	1.Capacitate termică, W/K

D, d	diametru [m]

E	eficienţa termică a nervurilor

g	acceleraţia gravitaţională, m/s2

h	1.entalpie, J/kg,
2.înălţime, m

H	înălţime, m

k	coeficient global de transfer de căldură, W/m2K

L	lungime, m

m	număr de ţevi dintr-un plan perpendicular pe curentul de aer sau parametru al nervurii, m-1

Nu	criteriul Nusselt

nz	număr de ţevi de trecere

p	presiune, bar

Pr	criteriul Prandl

q	densitate de flux termic, W/m2

R	rezistenţa termică, m2K/W

Re	criteriul Reynolds

s	pas de aşezare a ţevilor

S	suprafaţa, m2

t	temperatura, oC

u	pasul nervurii, m

v	volum specific, m3/kg

w	viteza, m/s

x	1.conţinut de umiditate, kg/kg de aer uscat
	2.Titlu de vapori

z	1.număr de rânduri de ţevi de-a lungul curentului de aer sau 
	2.numărul de treceri sau de secţii.

Lista simbolurilor greceşti

	Coeficient de convecţie, W/m2K

	coeficient de mărire a suprafeţei sau coeficient de nervurare

	umiditate relativă [%]

	grosime [m]

	diferenţă

	sarcina termică [W]

	viscozitate dinamică [Pa. s]

	conductivitatea termică [W/mK]

	viscozitatea cinematică [m2/s]

	densitate [kg/m3]

	coeficient de precipitare []

	coeficient ce ţine seama de neuniformitatea schimbului de căldură pe înălţimea nervurii.

Lista indicilor

1	Fluid cald

2	Fluid rece

a	aer

ag	agent

e	ieşire

ech	echivalent

i	intrare

n	nervura

p	piatră sau perete

t	ţeava

tr	transversal

w	apa

z	zăpadă sau reţea

m	medie

Lista abrevierilor

ASC	Aparat schimbător de căldură

IF	instalaţie frigorifica

# PREZENTAREA GENERALĂ A DOMENIULUI FRIGORIFIC ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ INSTALAŢIA

Ex Istoric, metode si procedee, clasificare, tipuri de instalatii, scheme ptr:

- refrigerare:

- congelare,

- încălzire/pompe de căldură,

- condiţionarea aerului

- etc

## Prezentarea detaliată a temei

- Descrierea completă a temei de proiect (dimensiuni, capacitați, puteri)

- date de intrare (mărimi cunoscute, mărimi alese),

- scop proiect, obiective

## Informaţii despre localitatea unde este amplasată instalaţia

Zona climatice, temperatura medie iarna/vara, umiditate, viteza vânt, etc.

### Stabilirea temperaturii exterioare de calcul tec:

Se stabileşte temperatura exterioara de calcul tec pentru luna cea mai calda din an utilizând relaţia:

tec= 0,4tm+0,6tM 	(1.1)

unde:

- tm-temperatura medie lunara din luna cea mai călduroasa în zona geografica de amplasare a unității;

- tM-media temperaturilor maxime din luna respectiva.

Pentru stabilirea marimilor tm şi tM se folosesc relațiile:

tm= tz+tm   oC; 	(1.2)

tM= tz+tM  oC; 	(1.3)

Temperaturile de referință tz pentru fiecare luna în parte şi zona geografica sunt date în anexa XXVII [3], iar abaterile medii lunare tm şi orare din care pot fi extrase valorile tm şi tM sunt prezentate în anexa XXVIII [3].

## Bibliografie

- *** - Manualul de instalaţii: Instalatii de Ventilare şi Climatizare - Ed ARTECNO

- *** - Manualul de instalaţii: Instalatii de incalzire - Ed ARTECNO

- Niculescu, N., Duță, GH., Stoenescu, P., Colda I. - Instalații de ventilare si climatizare, Ed Didactica si Pedagogică, București, 1982

- Enache D, Colda I, Damian A, Zgavarogea M - Instalații de ventilare si climatizare (vol.1), Ed MatrixROM, Bucuresti ISBN:973-685-928-2

- *** - I5-2010: Normativ proiectarea, executarea, exploatarea instalațiilor de ventilare si climatizare

# CALCULUL IZOLAŢIILOR FRIGORIFICE

## Rolul izolaţiilor frigorifice

Materialele izolante trebuie sa aiba calitati cât mai bune:

- coeficient de conductivitate termica cât mai mica,

- densitate aparentă cât mai mica

- rezistenta la compresiune cât mai buna,

- sa nu fie higroscopice,

- coeficientul de permeabilitate la vaporii de apa sa fie cât mai redus,

- sa nu aiba miros neplacut,

- sa nu fie inflamabile,

- sa aiba temperaturi de inmuiere cât mai mari,

- sa nu fie distruse de insecte şi rozatoare.

### Materiale utilizate pentru izolarea spatiilor frigorifice

#### Panoul sandwich

#### Polistirenul expandat (Pexi)

#### ?

## Montajul izolaţiilor frigorifice

În vederea realizarii unei bune izolatii frigorifice, trebuie respectate o serie de principii obligatorii:

- asigurarea unei etansari perfecte a constructiei,

- asigurarea contiunuitatii straturilor de izolatii, evitându-se puntile termice,

- asigurarea izolatiei impotriva socurilor mecanice,

- asigurarea izolatiei impotriva umidificarii.

La montajul izolatiei pe constructia frigorifica, succesiunea operatiilor este:

- pregatirea suportului izolatiei prin aplicarea unei tencuieli de mortar şi montarea pe pereti şi tavane a unor agrafe de sirma galvanizata pentru ancorarea placilor,

- aplicarea barierei de vapori la pereti şi tavane realizata dintr-o emulsie de bitum în apa peste care se aplica bitum cald, la pardoseli izolatia hidrofuga este formata din doua straturi de carton asfaltat intre trei straturi de bitum topit. În portiunile de lânga ziduri, izolatia frigorifica pe pardoseli se ridica pe zid, realizându-se o legatura continua cu bariera de vapori a peretilor,

- aplicarea prin lipire a izolatiei, primul strat la pereti şi tavane se lipeste pe toata suprafata sau prin puncte, iar al doilea strat prin lipire prin puncte cu rosturi decalate care se astupa cu chit. La pardoseli şi tavane, aplicarea izolatiei se face prin lipire cu rosturi decalate,

- protectia izolatiei contra socurilor mecanice se realizeaza prin aplicarea de tencuieli de ciment pe plasa de rabit fixata la sistemul de ancorare, panouri metalice sau azbociment.

## Calculul grosimii izolaţiilor

Grosimea stratului de izolatie se determina utilizându-se relatia:

k=11αe+δiλi+1αi+δizλiz;δiz=λiz1k−1αe+δiλi+1αi	(2.4)

unde:

- iz-conductivitatea termica a materialului izolant ales W/m2K

- i/i-suma rezistentelor termice ale tuturor straturilor peretelui mai putin cel termoizolant W/m2K

- e-coeficient de convectie pe fata exterioara a peretelui W/m2K

- i- coeficient de convectie de la fata interioara catre aerul din camera W/m2K

Valorile recomandate ale coeficientilor de transmitere a caldurii dintre diversele elemente izolate ale frigoriferelor sunt date în anexa nr. XXX [3] şi la pagina 90 [3].

Coeficientii de convectie se recomanda în functie de tipul elementului izolat şi de amplasarea acestuia în anexa nr.XXV [3].

### Pereti exteriori

### Pardoseala

### Tavan

## Verificarea izolaţiilor în vederea preîntâmpinării condensării vaporilor pe faţa caldă a pereţilor

Depunerea umiditatii din aer pe suprafata unui corp este posibila atunci când temperatura pe suprafata corpului scade sub temperatura punctului de roua al aerului umed.

Izolatia termica a frigoriferului constituie un mijloc pentru inlaturarea acestui fenomen.

## Verificarea izolaţiei termice la condensarea vaporilor în interiorul stratului de izolaţie. Bariera de vapori

Umezirea materialelor izolatoare depinde de umiditatea higroscopica, de permeabilitatea la vapori, de infiltrarea de umiditate din diverse cauze.

Coeficientul de permeabilitate la vapori  (g/mhPa) reprezinta cantitatea de umiditate exprimata în grame,  care trece prin 1m2 suprafata de perete, gros de 1m, în decurs de 1 ora, în cazul unei diferente de presiune partiala a vaporilor pe cele doua fete de 1N/m2. În timpul exploatarii spatiilor apare un flux de caldura şi unul de umiditate care se difuzeaza de la exterior catre spatiile respective. Fenomenul de difuzie a vaporilor este determinat de diferenta dintre presiunile partiale ale vaporilor de apa din exterior şi cel interior spatiului frigorific.

Se impune asadar verificarea izolatiei termice în ce priveste posibilitatea de condensare a vaporilor de apa în interiorul acesteia în cazul peretilor neomogeni, caz  concret intâlnit la peretii frigoriferului.

## Bibliografie

- Ştefănescu D., s.a., Transfer de căldură şi masă. Teorie şi aplicaţii, EDP, Bucureşti, 1983

- Miron V. - Izolaţii termice, Ed. Zigotto, Galaţi, 1999, ISBN 973-8052-15-7

- Miron V. - Transfer de căldură şi masă - Note curs, Galati

- *** - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor, Indicativ C107-2005

# STABILIREA NECESARULUI DE FRIG/CĂLDURĂ

## Dimensionarea şi amplasarea spaţiilor

### Calculul suprafeţei utile

### Amplasarea spaţiului frigoriferului

Figura 3.1 Frigorifer

## Generalităţi

Se stabileşte consumul zilnic de frig pe întreg frigoriferul şi pentru fiecare încăpere în parte luându-se în considerare cele mai nefavorabile condiţii de lucru:

- temperatura aerului exterior pentru luna cea mai călduroasa a anului,

- încărcarea maxima a camerelor de refrigerare, de congelare şi de depozitare,

- camerele vecine celei care i se face calculul necesarului de frig sunt goale şi au temperatura vestibulului sau a sasului.

Aceste calcule determina necesarul de frig pe categorii de consumatori grupaţi după temperatura ceruta şi permit stabilirea puterilor frigorifice în vederea proiectării instalaţiei.

Pentru calculele termice sunt necesare următoarele:

- planul frigoriferului care a fost stabilit,

- dimensiunile camerelor,

- temperaturile necesare în fiecare camera,

- orientarea frigoriferului după punctele cardinale,

- condiţiile climatice în lunile cele mai călduroase pentru zona geografica respectiva (Localitate).

Se considera:

- ? C în camera de refrigerate şi depozitul de refrigerate

Consumul de frig se calculează pentru 24 ore cu relaţia:

Qnec = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 [kJ/24h]	(3.5)

unde:

- Q1 - necesarul de frig pentru acoperirea pătrunderilor de căldura prin convecţie, conducţie şi radiaţie din mediul înconjurător prin pereţi, pardoseli şi tavane,

- Q2 - necesarul de frig tehnologic pentru procesele de răcire, refrigerare şi congelare,

- Q3 - necesarul de frig pentru ventilarea camerelor frigorifice cu aer proaspăt care trebuie răcit şi uscat,

- Q4 - necesarul de frig rezultând din condiţiile de exploatare, acoperirea căldurii provenite din iluminat, din funcţionarea motoarelor, căldura provenita de la persoanele care manipulează produselor, căldura datorata deschiderii uşilor.

Caracteristicile acestor sarcini termice constau în următoarele:

- nu sunt constante în timp: valorile Q1 şi Q3 depind de temperatura aerului exterior fiind maxime vara. Valoarea Q2 depinde de perioadele anului când întreprinderile respective introduc marfa ce trebuie refrigerata şi congelata. Valoarea Q4 depinde de condiţiile de exploatare, fiind maxima în momentul în care camerele frigorifice se încărca sau se descarcă,

- nu prezintă simultaneitate pentru valorile maxime nici zilnic nici pe sezoane,

- cele mai mari valori dintre cele patru componente le au Q1 şi Q2.

- Q1 , Q2, Q2 prezintă valori maxime pentru lunile cele mai călduroase,

- instalaţiile frigorifice trebuie dimensionate pentru condiţiile cele mai defavorabile cum ar fi simultaneitatea valorilor maxime.

Pentru a se evita supradimensionări inutile, pentru unităţile sezoniere se impun întocmirea unor nomograme de necesar de frig.

## Stabilirea consumului de frig Q1

Se determina pentru fiecare spaţiu în parte cu relaţia:

Q1= F*k*(t+tR)*24*3,6 [kJ/24h],	(3.6)

unde:

- F-suprafaţa pereţilor, a pardoselii şi a plafonului corespunzător fiecărui spaţiu frigorific în parte în m2. Ca suprafaţa de transfer se va considera suprafaţa exterioara a perimetrului izolat termic.

- k-coeficientul global de transmitere a căldurii prin convecţie, conducţie şi radiaţie prin pereţi, plafon şi pardoseala (toate izolate termic). Valoarea exacta a mărimii k se stabileşte după izolarea termica a spatiilor frigorifice ţinând cont de structura şi poziţia suprafeţelor delimitatoare cu relaţia:

Error! Objects cannot be created from editing field codes.	(3.7)

unde:

- e, I - coeficienţii parţiali de transfer termic prin convecţie la fata exterioara a suprafeţei izolate termic şi respectiv la fata interioara. Valorile recomandate pentru e şi i  sunt date în anexa XXV [3].

-  - rezistenta termica a straturilor componente peretelui, plafonului şi pardoselii,

- iziz - rezistenta termica a stratului de izolaţii.

Pentru k vom considera valorile reale kr, determinate după alegerea grosimilor de izolaţie realizate practic.

t - diferenţa de temperaturi dintre temperatura exterioara suprafeţei de transfer termic considerata şi temperatura interioara spaţiului frigorific. În general nu se cunosc temperaturile învecinate, sasurilor sau culoarelor şi ele trebuiesc aproximate. Se foloseşte metoda de calcul prezentata în subcapitolul 3.4. în care t=Atc unde coeficientul A se recomanda pentru fiecare situaţie în parte.

Acţiunea radiaţiei solare asupra intensităţii transmiterii căldurii se considera cu aproximaţie, asimilând efectul acesteia cu cel provocat de o diferenţa de temperaturi suplimentara tR care se adăuga la t.

Se ia în consideraţie numai la pereţii exteriori şi la plafoane care sunt şi acoperiş.

- tR=0 C pentru pereţii exteriori orientaţi spre N,

- tR=(5...10) C pentru pereţii exteriori orientaţi spre E, V, S-E, S-V,

- tR=15 C pentru pereţii exteriori orientaţi spre S,

- tR=(15...18) C pentru plafoane care sunt şi acoperiş (terasa).

Pentru pardoseli aşezate pe sol, temperatura exterioara (a solului) sub pardoseala se poate considera vara:

- te=15 C - temperatura solului la baza construcţiei,

- te=0 C - temperatura solului la o adâncime de 3,5 m sub nivelul solului (cazul în care exista subsol).

Calculul valorilor mărimii Q1 se recomanda a se efectua tabelar conform tabelului ce urmează.

## Stabilirea consumului de frig tehnologic Q2

Se stabileşte pentru procesele de refrigerare Q2r folosind relaţiile de calcul recomandate în [3]

Q2r= m[(hi - hf) + 25·m]+Qrc [kJ/24h]	(3.8)

unde:

m - cantitatea de produse introduse în spaţiul de refrigerare

hi ,hf - entalpiile corespunzătoare temperaturii iniţiale a produsului cald, respectiv temperaturii finale a produsului răcit. (folosim anexa XXXVII [3])

m - pierderile prin deshidratare a produselor indicate în anexa XL [3],

Qrc - cantitatea de căldura degajata prin reacţiile biochimice.

## Stabilirea consumului de frig pentru ventilarea spaţiilor Q3

Acest consum de frig se ia în considerare doar la tunelul de refrigerate care se ventilează. Se stabileşte relaţia:

Q3 = V·a·i·(hex - hi)	(3.9)

unde:

V-volumul camerei ventilate,

a-numărul de schimburi de aer proaspăt în camere în 24 h, a=2...4 schimburi de aer proaspăt în camera în 24 h,

- densitatea aerului la temperatura interioara.

## Stabilirea necesarului de frig pentru acoperirea pierderilor în timpul exploatării Q4

Se calculează pentru fiecare spaţiu frigorific în parte cu o relaţie aproximativa:

Q4=(0,1...0,4)Q1	(3.10)

## Stabilirea sarcinii termice totale Φ0

## Bibliografie

- Porneală S. - Tehnologia utilizării frigului artificial, Ed. ”Dunărea de Jos” Galaţi 2007;

- Porneală, S., s.a. - Tehnologia utilizării frigului artificial, vol. I, Univ. Galaţi, 1986.

- Porneală, S., s.a. - Tehnologia utilizării frigului artificial, vol. II, Univ. Galaţi, 1986.

- *** - Manualul de instalaţii: vol Instalatii de încălzire - Ed ARTECNO. Cap 3: Necesarul de caldura ptr încălzire. Cap 4.6 încălzirea cu PC

- Niculescu, N., Duță, GH., Stoenescu, P., Colda I. - Instalatii de ventilare si climatizare, Ed Didactica si Pedagogică, Bucuresti, 1982

- *** - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor, Indicativ C107-2005

# AGENŢI FRIGORIFICI

### Generalităţi

### Domenii de utilizare a agenţilor frigorifici

### Clasificarea agenților frigorifici

### Criterii de alegere a unui agent frigorific

#### Criterii termodinamice

#### Criterii de securitate

#### Criterii tehnologice

#### Criterii ecologice (ODP, GWP, TEWI)

#### Criterii economice.

### Compoziţia chimică a agenților halogenați

## Bibliografie

- https://www.bitzer.de/documentation/a-501-18.pdf

- http://www.nationalref.com/pdf/2011_Ref%20Guide_print.pdf

- http://www.refrigerants.com/Index.aspx

- Drughean Liviu, Hera Dragoş, Pîrvan Alina - Sisteme frigorifice nepoluante, Ed MatrixRom, ISBN:973-685-779-4

- Hera Dragoş - Instalaţii frigorifice. Agenţi frigorifici, Ed MatrixRom, ISBN: 973-685-874-X

# STUDIUL VARIANTELOR DE INSTALAŢII FRIGORIFICE COMPATIBILE CU DATELE DE PROIECTARE

## Instalaţii frigorifice utilizate în industria alimentară

## Stabilirea condiţiilor interne de lucru (t0, tk, H)

Tabelul 5.1 Agenti compatibili

| Ag | p0 | pk | H |
| --- | --- | --- | --- |

## Agenţi frigorifici compatibili

#### Agentul 1 (cca 1-1,5 pag/agent)

#### Agentul 2: R404A

R404A este creat pentru a înlocui R502 ceea ce il face util intr-o varietate larga de aplicaţii. Este folosit în aplicaţii ca depozite, camere frigorifice, maşini de gheata, transport sau procesele de refrigerare. Este evaluat ca fiind un agent frigorific cu cel mai scăzut nivel de toxicitate şi inflamabilitate şi încadrat de ASHRAE la categoria A1.

R404A este nemiscibil cu lubrifianţii tradiţionali utilizaţi la sistemele cu R502.

R-404A este un amestec lichid utilizat în multe sisteme de refrigerare. Se compune din 44 % de R-125 (pentafluoroethane), 52 % de R-143a (1,1,1 trifluoroethane) şi 4 % R-134a (1,1,1,2-tetrafluoroethane).

Tabelul 5.2 Proprietăţi caracteristice pentru R404A:

| Proprietate | Valoare |
| --- | --- |
| Temperatura normala de vaporizare | -46,7 oC (-51,5 oF) |
| Căldura specifica a lichidului la 30 oC | 1,72 kJ/kg*K |
| Căldura specifica a vaporilor la 30 oC şi la 1 atm | 0,887 kJ/kg*K |
| Volumul critic | 0,00206 m3/kg |
| Presiunea critica | 37,4 bar |
| Temperatura critica | 72.5 oC (161,6oF) |
| Densitatea lichidului saturat la 25 oC | 1.05 g/cm³ |
| cp/cv la 30 oC | 1,114 |
| Masa molara | 97,6 g/mol |
| Potenţialul de distrugere a stratului de ozon (ODP) | 0 |
| Potenţialul de încălzire globală GWP100 | 3260 |
| … |  |

## Stabilirea variantelor de instalaţii frigorifice compatibile cu datele de proiectare

Se vor calcula 3-4 variate de instalaţii care diferă prin schemă sau agent.

- Varianta 1: Instalaţie …

- Varianta 2: Instalaţie …

## Varianta 1: Instalaţie …

### Schema instalaţiei şi reprezentarea proceselor în diagrama p-h

Figura 5.2 Schema instalaţiei

Figura 5.3 Reprezentarea proceselor în diagrama p-h (Obs: pe diagrama concreta pentru ag respectiv se trasează procesele din ciclul frigorific)

### Stabilirea condiţiilor interioare de lucru (t_0, t_k, p_0, p_k, H)

Temperatura de vaporizare:

t0 = … = x.xx °C	(5.11)

Temperatura de condensare:

t0 = … = x.xx °C	(5.12)

### Parametrii stărilor caracteristice (p, t, h, s, x, v)

Tabelul 5.3 Parametrii în stările caracteristice

| Mărimea Starea | t [0C] | p [bar] | v [m3/kg] | h [kj/kg] | s [kj/kgK] | x [kg/kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2’ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

### Calculul mărimilor specifice (q_0, q_k, l_c, q_Sr, etc.)

### Calculul debitelor de agent frig pe diferite ramuri ale instalaţiei

### Schimburi de căldură şi lucru mecanic (PHI_k, P_c, etc.)

### Verificarea ecuaţiei de bilanţ energetic pe instalaţie

Verificarea ecuaţiei de bilanţ energetic pe întreaga instalaţie:

0 + Pc = K	(5.13)

### Coeficienţi de performanţă ai instalaţiei (COP, eta_ex)

### Calculul debitelor masice de agent răcire şi a debitelor volumice de agent frigorific (ptr alegerea compresoarelor)

## Varianta 2: Instalaţie …

## Alegerea variantei optime din considerente tehnico-economice

Tabelul 5.4 …

| Varianta | Agent | ODP/GWP |  | H |  sau COP | ex |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Justificare alegere

## Influenţa unor parametri asupra funcţionarii instalaţiei - facultativ

De ex.COP = f(tk)

Figura 5.4 ……..

Explicatii figuri

## Calculul variantei optime de instalaţie frigorifică în condiţii reale

În funcţionarea reală a instalaţiilor frigorifice, condiţiile de lucru sunt diferite de cele ideale şi teoretice, studiate cu ocazia definirii ciclurilor frigorifice fundamentale. Câteva dintre condiţiile reale de funcţionare a instalaţiilor frigorifice, care influenţează parametrii de performanţă ai ciclurilor frigorifice şi care vor fi analizate în continuare, sunt:

- prezenţa subrăcirii în condensator, respectiv a supraîncălzirii în vaporizator;

- pătrunderile de căldură pe conductele de aspiraţie neizolate corespunzător;

- existenţa pierderilor de presiune; existenţa schimbului intern de căldură între lichid şi vapori, în instalaţiile cu ag halog;

- comprimarea vaporilor în condiţii neadiabatice;

- răcirea compresorului;

- existenţa coeficientului de debit al compresorului, având o valoare subunitară;

- alte elemente...

### Comparaţie funcţionare IF teoretică / IF reală. Concluzii

## Bibliografie

- Popa, V. - IFPC1 - note de curs, Galaţi

- Iosifescu, C - IFPC2 - note de curs, Galaţi

- http://www.termo.utcluj.ro/ccfif/ccfif.pdf

- Drughean Liviu, Hera Dragoş, Pîrvan Alina - Sisteme frigorifice nepoluante, Ed MatrixRom, ISBN:973-685-779-4

- Hera Dragoş, Girip Alina - Instalaţii frigorifice. Scheme şi cicluri frigorifice, Ed MatrixRom, ISBN: 978-973-755-198-6

- Popescu, Gh., Apostol, V., Porneală S., s.a - Echipamente şi instalaţii frigorifice, Editura Printech, Bucuresti, 2005

# ALEGEREA APARATELOR PRINCIPALE, AUXILIARE ALE INSTALATIEI

## Alegerea compresorului

### Funcţionare. Particularităţi constructive

### Alegerea unui compresor

Se face (din catalog/software) în funcţie de:

- agent,

- debit agent

- putere frigorifica,

- temperaturi vaporizare/condensare

Figura 6.5 Compresor tip ……..

### Principalele caracteristici ale compresorului ales

- numărul de cilindri:	2

- diametrul cilindrilor: 	90 mm

- cursa pistonului: 	90 mm

- turaţia compresorului: 	650 rot/min

- cilindreea orară: 	40±4 m3 / h

- debitul total de apă de răcire: 	4,9 m3 / h

- puterea motorului de antrenare: 	10 kW

- turaţia motorului electric de antrenare: 	1460 rot/min

- alimentarea motorului electric de antrenare: 	3x380/50 V / Hz

- masa netă a grupului: 	987 kg

## Alegerea schimbătoarelor de căldură (condensator sau vaporizator) şi a aparatelor auxiliare (rezervor de agent, separator-acumulator, pompe de agent)

### Funcţionare. Particularităţi constructive

### Alegerea vaporizatorului

## Dimensionarea conductelor

### Generalităţi

### Calculul conductelor

### Traseul conductelor

## Bibliografie

- Bitzer, Tecumseh

- Helpman

- GEA

- Danfoss

- Alfa Laval

- Onda

# PROIECTAREA UNUI SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ DIN INSTALAŢIE

## Funcţionare. Tipuri, particularităţi constructive

## Stabilirea mărimilor de calcul

Sarcina termica a aparatului sau debitul de agent frigorific, precum şi temperaturile fluidelor se iau de la calcului instalaţiei în CONDIŢII REALE.

## Calculul termic

Ecuaţiile de bilanţ termic şi transfer de căldură [1]

Sr = m1  cp1 t1 = m2  cp2 t2 = k  S  tm	(7.14)

Diferenţa medie logaritmică de temperatură este:

tm = Sr / (k  S  = x.xx °C	(7.15)

### Stabilirea regimului de temperaturi

Figura 14.6 Diagrama variaţiei temperaturilor fluidelor în lungul suprafeţei de transfer de căldură

Figura 14.7 Grafic

t1 = … = x.xx °C	(7.16)

t2 = … = x.xx °C	(7.17)

### Stabilirea proprietăţilor termo-fizice ale fluidelor

Tabelul 7.5 Proprietăţile termofizice ale fluidelor

| Proprietăţi | UM | Fluid cald: | Fluid rece: |
| --- | --- | --- | --- |
| t | oC |  |  |
|  | kg/m3 |  |  |
| cp | kJ/kg.K |  |  |
|  | W/m.K |  |  |
| η | Pa.s |  |  |
| .106 | m2/s |  |  |
| Pr | - |  |  |
| qk | kJ/kg |  |  |

### Determinarea regimurilor de curgere

### Calculul coeficienţilor de convecţie

#### Fluid cald

#### Fluid rece

### Corectarea coeficientului de convecţie de partea aerului ţinând cont de influenţa nervurilor

### Calculul densităţii de flux termic

Figura 7.8 Densităţile de flux termic pentru cele doua fluide

### Calculul suprafeţei de transfer de căldură

## Calculul constructiv

## Calculul fluido dinamic

### Calculul pierderilor de presiune de partea fluidului cald

#### Pierderi locale

#### Pierderi liniare

### Calculul pierderilor de presiune de partea fluidului rece

#### Pierderi locale

#### Pierderi liniare

## Bibliografie

- Iosifescu C. - Calculul şi construcţia instalaţiilor frigorifice, Ed. Bren, Bucureşti 2003

- Iosifescu C. - Instalaţii frigorifice şi pompe de căldură 2: Elemente de calcul şi construcţie - Lucrări de laborator, Galaţi 2014

- Iosifescu C. - Instalaţii frigorifice şi pompe de căldură 2: Elemente de calcul şi construcţie - Note curs, Galaţi 2014

- Hera Dragoş - Instalaţii frigorifice. Echipamente frigorifice, Ed MatrixRom, ISBN: 978-973-755-489-5

- Popescu, F. - Mecanica fluidelor - note de curs

- http://www.termo.utcluj.ro/ccfif/calcul/cuprinscalcul.html

# AUTOMATIZAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE

## Generalităţi: Echipamentul de automatizare a instalaţiilor frigorifice.

Pe lângă problema principală - menţinerea temperaturii mediului răcit la valoarea prescrisă - automatizarea instalaţiilor frigorifice vizează obiective cum ar fi: realizarea parametrilor ciclului frigorific, asigurarea integrităţii şi eficienţei aparatelor componente ale instalaţiei, asigurarea performanţelor energetice ale instalaţiei, monitorizarea, diagnoza tehnică, optimizarea automată a instalaţiei. Concepţia de ansamblu a instalaţiei frigorifice şi a automatizării acesteia se elaborează ţinându-se seama de considerente tehnice şi economice.

Dispozitivele de automatizare se compun de regulă din trei elemente de bază:

- elementul de măsurare (traductorul) care recepţionează variaţia parametrului primar (temperatura, presiune, nivel) şi o transforma în variaţia unui alt parametru (mecanic sau electric).

- elementul de comparare şi comandă care primeşte acţiunea de la traductor ,o compară cu valoarea de referinţă şi comandă elementul de execuţie.

- elementul de execuţie care, sub acţiunea comenzii, determină variaţia dorită a mărimii de execuţie şi prin aceasta a marimii reglate.

Elementul de măsurare împreună cu elementul de comparare şi de comandă alcătuiesc un regulator.

## Reglarea automată a mărimilor fizice în instalaţiile frigorifice.

Unul dintre scopurile principale ale reglării automate în instalaţiile frigorifice este menţinerea între limitele impuse ale temperaturii mediului răcit. Pentru asigurarea regimului de funcţionare al instalaţiei frigorifice poate fi necesară şi reglarea automată a altor mărimi fizice ca:

- presiunea de vaporizare;

- presiunea de condensare;

- supra-incalzirea vaporilor de agent frigorific în vaporizator;

- nivelul lichidului în diverse recipiente;

- temperatura vaporilor la ieşirea din compresor;

## Reglarea temperaturii mediului răcit

### Reglarea temperaturii aerului din camera frigorifică

### Alegerea termostatului

### Alegerea ventilului de laminare

## Reglarea presiunii de condensare

### Alegerea presostatelor

## Reglarea automată a presiuni de aspiraţie a compresorului

## Reglarea puterii frigorifice

## Bibliografie

- *** - Danfoss - Manualul frigotehnistului, 2014.

- Damian V. - Reglarea şi automatizarea maşinilor termice - Note de curs, Galati, 2014

- NICULIŢĂ, Petru; CEANGĂ, Emil; BUMBARU, Severin - Automatizarea instalaţiilor frigorifice industriale. Bucureşti : Editura Tehnică, 1983. III 24.633

- Niculiţă P., Ceangă E., Bumbaru S. - Automatizarea în tehnica frigului, Editura Teora, Bucureşti, 1999 (ISBN-973-20-0360-X)

- Moroldo, Dan - Elemente de instalații electrice si automatizări pentru echipamente de climatizare, Ed MatrixRom, București, ISBN:973-685-062-5

# PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INSTALAŢIEI, UMPLERE, GOLIRE, REPARARE, DIAGNOZA - FACULTATIV

## Bibliografie

- *** - NSPM 75 - Norme specifice de protectie a muncii pentru instalatii frigorifice

- Ionescu, Mihail - Tehnologia de reparatie, intretinere si exploatare a instalatiilor frigorifice, Editura Scrisul Romanesc, Craiova 1983.

# TEMA TEHNOLOGICĂ (EXECUŢIA UNUI REPER) - FACULTATIV

## Bibliografie

# ELEMENTE DE MANAGEMENT, ANALIZĂ ECONOMICĂ - facultativ

## Calculul economic al izolației

## Bibliografie

- Deleanu, L. - Management-note de curs, Galati, 2014

- *** - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor, Indicativ C107-2005

# CONCLUZII, CONTRIBUŢII, REALIZĂRI

# ANEXE

## Programe de calcul

### Program de calcul pentru IF ……… (tip)

### Program de calcul pentru un schimbător de căldura

## Partea desenată

Planşe A4-A3 (chenar, tabel componenţă, cote, etc.)

### Schema spaţiului răcit/incalzit

### Schema instalaţiei frigorifice: componente, conducte, automatizare

### Desenul de ansamblu al aparatului